## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【A 区氧气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A 区氧气站单位工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920504002001 | 氧浓度探测主机 | 1.名称：氧浓度探测主机 2.技术参数要求：连接数量:连接1-99台、报警方式:显示+声光指示灯、接收信号:RS485、信号输出信号:RS485、开关量信号接线方式:四线制(总线主机)、连接线缆:RWVP4x1.5m2、供电原理:220V、主要功能:实时数据、报警记录联动设置、参数设置联动输出:4组无缘开关量输出，可联动风机、电磁阀等外形尺寸:433x286x85mm 3.安装位置：值班室 | 台 | 1
2 | 920504002003 | 氧浓度探测器 | 1.名称：氧浓度探测器 2.技术参数要求：检测气体:氧气、检测原理:电化学检测、量程:0-25%VOL、检测精度:0.1%VOL、报警方式:显示和声光报警、采样方式:扩散式、 输出信号:4-20mA或RS485、供电原理:24VDC、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:Ex d IIC T6Gb、防护等级:IP66 3.安装位置：气瓶间、分气缸室、液氧罐区 | 台 | 11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A 区氧气站单位工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 920701004001 | 防爆风机 | 1.名称：防爆风机 2.规格、型号：0.12KW/220v 3.防爆等级：ExdIIBT4Gb | 台 | 9
4 | 030605005001 | 风向标 | 1.名称：风向标 2.规格、型号：通用型 3.安装位置：液氧罐区 | 套 | 1
5 | 920601007001 | 放散管 | 1.名称：放散管 2.规格、型号：DN20 3.材质：304 不锈钢 | m | 100
6 | 920601002001 | 防爆管 | 1.名称：防爆管 2.规格、型号：DN20 3.材质：镀锌钢管 | m | 200
7 | 920210014001 | 防爆线盒 | 1.名称：防爆线盒 2.规格、型号：DN20 3.材质：铸铝 | 个 | 50
8 | 920210010001 | 4 芯线缆 | 1.名称：4 芯线缆 2.规格、型号：1.5 mm2四芯护套 | m | 200
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【B 区氧气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B 区氧气站单位工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920504002001 | 氧浓度探测主机 | 1.名称：氧浓度探测主机 2.技术参数要求：连接数量:连接1-99台、报警方式:显示+声光指示灯、接收信号:RS485信号、输出信号:RS485、开关量信号、接线方式:四线制(总线主机)连接线缆:RWVP4x1.5m2供电原理:220V、主要功能:实时数据、报警记录联动设置、参数设置联动输出:4组无缘开关量输出，可联动风机、电磁阀等外形尺寸:433x286x85mm 3.安装位置：值班室 | 台 | 1
2 | 920504002002 | 氧浓度探测器 | 1.名称：氧浓度探测器 2.技术参数要求：检测气体:氧气、检测原理:电化学检测、量程:0-25%VOL、检测精度:0.1%VOL、报警方式:显示和声光报警、采样方式:扩散式、 输出信号:4-20mA或RS485供电原理:24VDC、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:Ex d IIC T6Gb、防护等级:IP66 3.安装位置：气瓶间、分气缸室、液氧罐区 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B 区氧气站单位工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 920701004001 | 防爆风机 | 1.名称：防爆风机 2.规格、型号：0.12KW/220v 3.防爆等级：ExdIIBT4Gb | 台 | 5
4 | 030605005001 | 风向标 | 1.名称：风向标 2.规格、型号：通用型 3.安装位置：液氧罐区 | 套 | 1
5 | 920601007001 | 放散管 | 1.名称：放散管 2.规格、型号：DN20 3.材质：304 不锈钢 | m | 100
6 | 920601002001 | 防爆管 | 1.名称：防爆管 2.规格、型号：DN20 3.材质：镀锌钢管 | m | 50
7 | 920703006001 | 拉断阀 | 1.名称：拉断阀 2.规格、型号：DN40 3.材质：不锈钢 | 个 | 2
8 | 920210014001 | 防爆线盒 | 1.名称：防爆线盒 2.规格、型号：DN20 3.材质：铸铝 | 个 | 25
9 | 920210010001 | 4 芯线缆 | 1.名称：4 芯线缆 2.规格、型号：1.5 mm2四芯护套 | m | 50
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【二部汇流排
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二部汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920504002003 | 二氧化碳探测主机 | 1.名称：二氧化碳探测主机 2.技术参数要求：连接数量:连接1-99台、报警方式:显示+声光指示灯、接收信号:RS485信号、输出信号:RS485、开关量信号、接线方式:四线制(总线主机)连接线缆:RWVP4x1.5m2供电原理:220V、主要功能:实时数据、报警记录联动设置、参数设置联动输出:4组无缘开关量输出，可联动风机、电磁阀等外形尺寸:433x286x85mm 3.安装位置：值班室 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二部汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
2 | 920504002004 | 二氧化碳探测器 | 1.名称：二氧化碳探测器 2.技术参数要求：检测气体:二氧化碳、检测原理:红外检测、量程:0-5%VOL、检测精度:0.1%VOL、报警方式:显示和声光报警、采样方式:扩散、式输出信号:4-20mA或RS485、供电原理:24VDC、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:ExdIICT6Gb、防护等级:IP66、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:Ex d IIC T6Gb、防护等级:IP66 3.安装位置：气瓶间 | 台 | 2
3 | 920504002005 | 氧浓度探测器 | 1.名称：氧浓度探测器 2.技术参数要求：检测气体:氧气、检测原理:电化学、检测量程:0-25%VOL、检测精度:0.1%VOL、报警方式:显示和声光报警、采样方式:扩散式、 输出信号:4-20mA或RS485供电原理:24VDC、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:Ex d IIC T6Gb、防护等级:IP66 3.安装位置：气瓶间 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二部汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920701004001 | 防爆风机 | 1.名称：防爆风机 2.规格、型号：0.12KW/220v 3.防爆等级：ExdIIBT4Gb | 台 | 1
5 | 920202008001 | 防爆开关 | 1.名称：防爆开关 2.规格、型号：LA53-2门口手动 | 个 | 1
6 | 920601002001 | 防爆管 | 1.名称：防爆管 2.规格、型号：DN20 3.材质：镀锌钢管 | m | 20
7 | 920210014001 | 防爆线盒 | 1.名称：防爆线盒 2.规格、型号：DN20 3.材质：铸铝 | 个 | 20
8 | 920210010001 | 4 芯线缆 | 1.名称：4 芯线缆 2.规格、型号：1.5 mm2四芯护套 | m | 20
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国际部七层
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际部七层汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920504002004 | 氧浓度探测主机 | 1.名称：氧浓度探测主机 2.技术参数要求：连接数量:连接1-99台、报警方式:显示+声光指示灯、接收信号:RS485、信号输出信号:RS485、开关量信号接线方式:四线制(总线主机)、连接线缆:RWVP4x1.5m2、供电原理:220V、主要功能:实时数据、报警记录联动设置、参数设置联动输出:4组无缘开关量输出，可联动风机、电磁阀等外形尺寸:433x286x85mm 3.安装位置：值班室 | 台 | 1
2 | 920504002005 | 氧浓度探测器 | 1.名称：氧浓度探测器 2.技术参数要求：检测气体:氧气、检测原理:电化学检测、量程:0-25%VOL、检测精度:0.1%VOL、报警方式:显示和声光报警、采样方式:扩散式、 输出信号:4-20mA或RS485、供电原理:24VDC、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:Ex d IIC T6Gb、防护等级:IP66 3.安装位置：气瓶间 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际部七层汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 920701004001 | 防爆风机 | 1.名称：防爆风机 2.规格、型号：0.12KW/220v 3.防爆等级：ExdIIBT4Gb | 台 | 1
4 | 920601007001 | 放散管 | 1.名称：放散管 2.规格、型号：DN20 3.材质：304 不锈钢 | m | 10
5 | 920601002001 | 防爆管 | 1.名称：防爆管 2.规格、型号：DN20 3.材质：镀锌钢管 | m | 10
6 | 920210014001 | 防爆线盒 | 1.名称：防爆线盒 2.规格、型号：DN20 3.材质：铸铝 | 个 | 6
7 | 920210010001 | 4 芯线缆 | 1.名称：4 芯线缆 2.规格、型号：1.5 mm2四芯护套 | m | 10
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【国际部五层
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际部五层汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920504002002 | 二氧化碳探测主机 | 1.名称：二氧化碳探测主机 2.技术参数要求：连接数量:连接1-99台报警方式:显示+声光指示灯接收信号:RS485信号输出信号:RS485、开关量信号接线方式:四线制(总线主机)连接线缆:RWVP4x1.5m2供电原理:220V 主要功能:实时数据、报警记录联动设置、参数设置联动输出:4组无缘开关量输出，可联动风机、电磁阀等外形尺寸:433x286x85mm 3.安装位置：值班室 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际部五层汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
2 | 920504002001 | 二氧化碳探测器 | 1.名称：二氧化碳探测器 2.技术参数要求：检测气体:二氧化碳、检测原理:红外检测、量程:0-5%VOL、检测精度:0.1%VOL、报警方式:显示和声光报警、采样方式:扩散、式输出信号:4-20mA或RS485、供电原理:24VDC、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:ExdIICT6Gb、防护等级:IP66、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:Ex d IIC T6Gb、防护等级:IP66 3.安装位置：气瓶间 | 台 | 2
3 | 920504002003 | 氧浓度探测器 | 1.名称：氧浓度探测器 2.技术参数要求：检测气体:氧气、检测原理:电化学检测、量程:0-25%VOL、检测精度:0.1%VOL、报警方式:显示和声光报警、采样方式:扩散式、 输出信号:4-20mA或RS485、供电原理:24VDC、外壳材质:压铸铝、电气接口:M26*1.5、防爆等级:Ex d IIC T6Gb、防护等级:IP66 3.安装位置：气瓶间、分气缸室、液氧罐区 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国际部五层汇流排单位工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920701004001 | 防爆风机 | 1.名称：防爆风机 2.规格、型号：0.12KW/220v 3.防爆等级：ExdIIBT4Gb | 台 | 1
5 | 920202008001 | 防爆开关 | 1.名称：防爆开关 2.规格、型号：LA53-2门口手动 | 个 | 1
6 | 920601007001 | 放散管 | 1.名称：放散管 2.规格、型号：DN20 3.材质：304 不锈钢 | m | 10
7 | 920601002001 | 防爆管 | 1.名称：防爆管 2.规格、型号：DN20 3.材质：镀锌钢管 | m | 20
8 | 920210014001 | 防爆线盒 | 1.名称：防爆线盒 2.规格、型号：DN20 3.材质：铸铝 | 个 | 15
9 | 920210010001 | 4 芯线缆 | 1.名称：4 芯线缆 2.规格、型号：1.5 mm2四芯护套 | m | 20
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计